**招标公告**

**社会各优秀单位：**

深圳开沃汽车有限公司拟于近期对**涂装车间喷漆房空调设备项目**进行公开招标，欢迎行业优秀单位报名参加资格预审。具体事宜如下：

1. **项目名称：**深圳开沃汽车涂装车间喷漆房空调设备项目
2. **项目地点**：深圳市坪山区坑梓街道惠北路1号

**三、项目概况和内容要求：**

（1）本项目为交钥匙工程，投标方需负责完成整个项目系统及配套设计制造、包装运输、卸货、安装、调试、培训、交付、售后服务等工作内容。

（2）项目内容：

涂装车间喷漆房空调设备项目包括2套新风空调的设计、制造、安装、调试及售后服务等内容。

* 设备用途：空调机组为涂装车间喷漆房输送洁净的、达到温、湿度要求的新鲜空气。
* 空调机组结构：空调机组采用组合式框架结构，要求设备采用空调送风机组独立送风，敞开式进风（整个端面进风）。
* 空调风机：空调送风机要求可变频。
* 空调机组洁净度：100000 级。
* 空调机组过滤精度：大于5μm颗粒去除率100%
* 供货范围：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 最大送风量m3/h | 单位 | 数量 | 适用区域 | 组成段 | 备注 |
| 1 | 140000 | 套 | 2 | 喷漆房新风空调 | 新风段、初效段、表冷挡水段（预留）、燃烧加热段（预留）、喷淋段（预留）、再加热段（预留）、送风机段、均流段、消声段、中效段、出风段 | 配置2套过滤器材一用一备 |

* 主要部件材料规格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 备注 |
| 1 | 框板 | 复合式夹芯彩板 |
| 2 | 板框板 | 彩钢板0.6mm |
| 3 | 内部骨架 | 镀锌方管 |
| 4 | 内壁板 | 0.8mm不锈钢 |
| 5 | 机组底座 | 16#型钢 |
| 6 | 保温材料 | 50mm厚岩棉 |
| 7 | 空调外板 | 乳白色彩钢板 |
| 8 | 装饰条 | 铝合金 |
| 9 | 进风口过滤网 | 不锈钢钢丝 |
| 10 | 观察窗 | 双层夹胶玻璃 |
| 11 | 检修门 | 塑钢框架加聚胺脂壁板 |
| 12 | 安装框架 | 2mm 镀锌钢板 |
| 13 | 进风段壁板 | 镀锌钢板 |
| 14 | 过滤框架及过滤段壁 | 镀锌钢板 |
| 15 | 风机段底板 | 不锈钢 |
| 16 | 风机段侧板和顶板 | 镀锌钢板 |
| 17 | 均流器壁板 | 镀锌钢板 |
| 18 | 消声器壁板 | 镀锌钢板 |
| 19 | 供排风风管道 | 镀锌钢板 |

（3） 交付时间：合同签订后60天。

**四、条件要求**：

1、**主体要求：**注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力；注册资金不低于 1000 万人民币。

2、**业绩要求：**从事该行业5年以上,近3年有3条以上汽车喷漆房新风空调项目业绩。3、**资格预审材料要求：**有意向参加资格预审的单位，需将以下材料备齐，于**2022年4月13日12:00**前交至开沃集团总经办招标中心，逾期无效。

（1）公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

（复印件加盖公章，分别提供或三证合一）；

（2）安全生产许可证（复印件加盖公章）（如有）；

（3）法人代表证明书（原件）；

（4）法人代表授权委托书（原件）；

（5）公司地址、公司固定电话、联系人、联系人电话、邮箱地址；

**（该联系方式将作为投标人唯一联系方式）**

（6）法人授权委托人和本项目负责人近半年本单位社保缴纳证明、劳动合同；

（7）提供近3年有3条以上汽车喷漆房新风空调项目业绩（提供合同复印件、对应发票及转账复印件）； （8）社保缴纳花名册（近半年）、财务报表（2019~2021年）、纳税完税证明（2019~2021年）（加盖公章）；

（9）所提供的报名资料均为真实性承诺函（原件）。

**注：以上资料请按要求顺序提交盖章扫描件至招标人邮箱（必须），或用A4纸张按顺序装订后密封，密封条加盖公司公章后递交（快递请备注公司名称）（非必须）。对未通过资格预审的报名单位，招标人不做解释。**

**五、递交地址及联系方式：**

 递交地址：南京市溧水区滨淮大道369号

联系人：张工 电话：18851648594

邮箱：zhanghuihua@skywellcorp.com

技术对接联系人：杨工 电话：15986833121

开沃集团 总经办 招标中心

2022年3月30日